服务类标准招标文件

项目名称：合肥政文国际会展管理有限公司两馆电梯维保（二次）

编    号：2021WLBLZB0099号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2022年1月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	7

第四章招标需求	14

第五章 评标办法	21

第六章  合同条款及格式	29

第七章 投标文件格式	39

一．投标函	41

二．投标人情况综合简介	43

三．开标一览表	43

四、分项报价一览表	44

五．投标响应表	45

六．投标授权书	46

七．投标人信用承诺	46

八. 投标业绩	47

九．有关证明文件	48

十．生产厂商授权书	48

十一．相关授权或承诺书	49

十三．项目人员配备	50

十四．服务体系与维保方案	53

十五. 投标人认为需提供的其他资料	53

- 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）受合肥政文国际会展管理有限公司委托，现对“合肥政文国际会展管理有限公司两馆电梯维保项目”（二次）（以下简称：本项目）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2021WLBLZB0099号

2.项目名称：合肥政文国际会展管理有限公司两馆电梯维保项目（二次）

3.项目单位：合肥政文国际会展管理有限公司

4.项目概况：滨湖国际会展中心和安徽国际会展中心共有18台蒂升电梯和4台通力电梯需要确立维保单位。

5.项目地点：滨湖国际会展中心和安徽国际会展中心

6.项目概算：13.2万元/每年

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力法人或其他组织；

2.具有特种设备生产许可证：电梯安装（含修理）A级及以上资质；

3.本项目不接受联合体投标；

4.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2022年1月7日上午09:00至2022年1月13日下午17:00

2.领取方法：登录合肥文旅博览集团有限公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：361923526@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2022年1月14日上午9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2022年1月14日上午9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：汪工   电话：0551-63530687

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥政文国际会展管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥政文国际会展管理有限公司两馆电梯维保项目（二次） |
| 4 | 项目编号 | 2021WLBLZB0099号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 付款方式 | - 自中标人与委托人签订合同后，中标人完成电梯维保服务满半年，并经委托人验收合格后，委托人向中标人支付维保费用及更换的材料费（如有）。 备注：委托人支付前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 |
| 9 | 标段划分 | 一个标段 |
| 10 | 合同期限 | 合同签订采用1+1模式，1年合同期结束双方无异议可按原价格续签1年。 |
| 11 | 质量要求 | 质量标准：合格 其他说明： |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 13 | 免费质保期 | 维修项目免费质保1年 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 15 | 投标文件 | 正、副本各一份，封装于一个文件袋内 |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标文件第五章评标办法 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写贰仟陆佰元整（小写￥2600.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额金额转入本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注： - 转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至361923526@qq.com邮箱； - 投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 合同履约 保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的 5 ％ 2.担保形式：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人 委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.保证金必须从基本账户转出，保证金汇出帐户名称应与投标人名称应完全一致。 6.退还：合同签订后满六个月一次性退还（无息）。 |
| 22 | 项目人员 要求 | 项目负责人2名（每馆各1名），有丰富的电梯维修保养从业经验；须提供全年365天24小时的应急响应服务，安全作业人员不少于3人，其中每馆1名为项目常派服务维保人员，另外1名为机动维保人员，投标时须提供服务团队人员名单、电话、近3个月社保缴纳证明及由质量监督管理局颁发的合格有效的特种设备作业人员证证书复印件。 |

第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在投标截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人不提交招标文件所要求的履约保证金的。

7由于投标人行为导致招标人或文旅博览集团损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

### 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评标委员会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评标委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 七.中标通知书

1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：胡工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 九．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

- 2.6合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

第四章招标需求

前注：

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标小组审核认可；
    2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标小组审核认可；

3.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标小组评审，未提供的或评审不通过的投标无效。
    4.投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的年检费用由采购人承担；但因维保质量原因未能通过定期检测或不合格而产生的复检费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

一、项目概况

合肥政文国际会展管理有限公司两馆电梯维保单位确立：包含滨湖国际会展中心和安徽国际会展中心项目的18台蒂升电梯和4台通力电梯维保服务；为了保障项目运营正常，本次拟对公司所属18台蒂升电梯和4台通力电梯的维保服务进行招标，确立电梯维保单位。维保单位提供符合国家特种设备管理要求的服务。

二、项目人员要求

1.投标人应提供项目负责人2名（每馆各1名），有丰富的电梯维修保养从业经验；须提供全年365天24小时的应急响应服务，安全作业人员不少于3人，其中1名/每馆为项目常派服务维保人员，另外1名为机动维保人员，投标时须提供服务团队人员名单、电话、近3个月社保缴纳证明及由质量监督管理局颁发的合格有效的特种设备作业人员证证书复印件。

- 服务需求

1.投标人必须有良好的社会信誉，具备履行合同所必需的设备、专业技术和人员。

2.投标人须具备保证施工质量的管理体系。

3.投标人合同期内按国家电梯管理要求对我司维保电梯维护保养及应急维修：清包，投标人根据国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定对22台电梯进行维护保养，投标人对电梯进行有计划、全面的、持续的、规范的维护保养及各种故障排除和应急救援工作，确保电梯设备安全、稳定运行，并负责对正常损坏配件进行报价及对甲方提供的零配件免费更换，投标人免费提供维保所需工具和劳务及油杯、润滑油、按键等常用易损件。维保单位需在重要展会期间提供驻场人员及时保障展会电梯运行，维保单位提供24小时的紧急救援服务，并提供维保负责人联系电话及24小时紧急救援服务热线电话。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后60分钟内赶到现场实施抢修。根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 10 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

四、维修及维保项目清单

（1）现有电梯名称、品牌及参数，投标人自行勘察现场

| 序号 | 梯号 | 合同有效期 | 制造商 | （层/站/门） （提升高度/角度） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-L2(A) | 102091001-002 | 自2022/01/01 至2022/12/31 | TKE | 4/4/4 | 合肥市经开区繁华大道和金寨路交叉口 |
| L3-L4(A) | 202002001-002 |  |  | 5200mm |  |
| L5-L8（A） |  |  | TONE | 4/4/4 |  |
| L5-6(H) | E/30010338.002-001 |  | TKE | 4/4/4 | 合肥市滨湖区锦绣大道3899号 |
| L7(H) | E/30010338.004 |  |  | 4/4/4 |  |
| L8-11(H) | 31122-010-001~004 |  |  | 30°/7000mm |  |
| L12-15(H) | 31122-020-005~008 |  |  | 30°/5000mm |  |
| L16 | E/30010338.003 |  |  | 4/4//4 |  |
| L17-18 | E/30010338.007-008 |  |  | 2/2/2 |  |
| 合同类型为小包，即只提供维保所需工具和劳务，不提供免费电梯零部件；不包含直梯的限速器校验费用及制动125%试验费用、年检费用 |  |  |  |  |  |

- （2）常用配件报价表：

- 投标人根据《配件、耗材清单》逐一填报单价，费用不包含在此次投标报价中，仅作为维保期间维修零配件报价参考。

- 《配件、耗材清单》（精简为适配项目的配件清单）

| 序号 | 物料名称 | 型号、规格、参数 | 单位 | 数量 | 报价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重传感器 | EK-HDJD 1.5M | 件 | 1 |  |
| 2 | 轿厢显示板 | MA10-S1 | 块 | 1 |  |
| 3 | SR模块 | SRC-E2.0 | 个 | 1 |  |
| 4 | 轿门电机组件 | DM-75 100V 75w | 个 | 1 |  |
| 5 | 电路板 | MF4-B 带蓝牙模块 | 块 | 1 |  |
| 6 | 电路板 | MC2-B（国产带显示） | 块 | 1 |  |
| 7 | 变频器 | CPIC-V-34A | 件 | 1 |  |
| 8 | 电路板 | MC2-B（国产不带显示） | 块 | 1 |  |
| 9 | 变频器 | CPIC-V-18A | 件 | 1 |  |
| 10 | 外呼板 | MS5-E2.1 | 块 | 1 |  |
| 11 | 磁尺 | AB20-80-10-1-R-D-15-BK80 | M | 1 |  |
| 12 | 液晶显示器 | 4/3' W90P710_CAN | 块 | 1 |  |
| 13 | 磁开关 | L=50mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 门机控制器 | BG203-DZC1C | 个 | 1 |  |
| 15 | 门导靴 | S200 黑色橡胶 L50.5mm | 个 | 1 |  |
| 16 | 同心挂门轮 | D48 K200/S200 | 个 | 1 |  |
| 17 | 厅门钢丝绳 | S200 DW900 d3 L3580中分 | 根 | 1 |  |
| 18 | 圆柱拉伸弹簧 | 800*11.3*1.3 中分S8 | 根 | 1 |  |
| 19 | 圆柱拉伸弹簧 | 1250*11.3*1.3 中分S8 | 根 | 1 |  |
| 20 | 门刀组件 | K8 左开、中分 | 个 | 1 |  |
| 21 | 圆柱拉伸弹簧 | / | 根 | 1 |  |
| 22 | 门挂板滚轮 | D60 K8/S8 | 个 | 1 |  |
| 23 | 厅门关闭弹簧C2/T2 | 424mm（S200非玻璃厅门） | 根 | 1 |  |
| 24 | BST门齿形带 | L=5m(K200/K300轿门) | 件 | 1 |  |
| 25 | 触点开关AZ-06 | k200/s200 | 个 | 1 |  |
| 26 | 门机皮带驱动轮 | k200塑料 | 个 | 1 |  |
| 27 | 门挂板滚轮组件 | D60 K8/S8 镀锌 | 个 | 1 |  |
| 28 | 触点开关RX07 | 主锁 S200 | 个 | 1 |  |
| 29 | K8轿门齿形带 | / | 件 | 1 |  |
| 30 | 厅门门锁装置 | S200 中分及左开 | 个 | 1 |  |
| 31 | 手动复位行程开关 | LX26-UKS | 个 | 1 |  |
| 33 | 集油盒 | YF02X556 | 个 | 1 |  |
| 34 | 涨紧轮开关CR400NF | CR400NF | 个 | 1 |  |
| 35 | 底坑检修箱 | 含TK-TC12（1-1）B1 11W | 个 | 1 |  |
| 36 | 梯级链润滑油 | / | 桶 | 1 |  |
| 37 | 前裙板 | 左下/右上（FT84系列） | 个 | 1 |  |
| 38 | 3孔梳齿板 | / | 个 | 1 |  |
| 39 | 主板辅助模块 | ECT-01-B V3.0 | 个 | 1 |  |
| 40 | 控制主板 | ECT-01-A V3.0 无端头 | 个 | 1 |  |
| 41 | 主板显示器 | ECT-01-D V3.0 | 个 | 1 |  |
| 42 | 扶梯控制主板 | ECT-00-B | 个 | 1 |  |
| 43 | 辅助触点 | SZ-AS1-C | 个 | 1 |  |
| 44 | 急停开关盒（不带线） | XAL-J174 | 个 | 1 |  |
| 45 | 微动开关 | TM-1307 PT0.4 | 个 | 1 |  |
| 46 | 抱闸控制器 | EMBP-220 | 个 | 1 |  |
| 47 | 旋转编码器 | ECN413 | 套 | 1 |  |
| 48 | 24V开关电源 | NES-150-24 | 个 | 1 |  |
| 49 | 张紧轮开关 | S3-1375 | 个 | 1 |  |
| 50 | 极限开关 | HD/1370 | 个 | 1 |  |
| 51 | 液晶显示器 | 4.3" SM.04VL 16/H/BLU | 件 | 1 |  |
| 52 | F9一体式门机 | / | 件 | 1 |  |
| 53 | 光幕 | 门科（E10） | 件 | 1 |  |
| 54 | 磁开关 | YG-39G1K | 件 | 1 |  |
| 55 | 光电传感器 | OR81GL-DHTN-005-ALX | 件 | 1 |  |
| 56 | 靴衬 | 黄色乌龟壳式 CO=16MM | 件 | 1 |  |
| 57 | 液晶显示器 | 5.7"SM.04VL16/J/BLU | 件 | 1 |  |
| 58 | 应急电源 | TK-EP220/12H-Li AC220V DC12V | 件 | 1 |  |
| 备注：本清单外的配件价格，根据现场实际发生时的配件类型，由维保单位据实询价报价，并由双方签署配件销售报价单。 |  |  |  |  |  |

五、报价要求

1.本项目采用电梯维修及年度维保费总价计价，除非合同另有规定，该总价包含但不限于电梯设备检测费、维修费、人工费、社保费、保养费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

2.投标人需提供维保方案及常用配件清单价格表，并承诺中标后维保过程中配件价格不得高于附件价格清单报价。

3.投标人根据现场勘察结果填写报价表中规定的所有内容，未经勘察或勘察有误的，风险由投标人自行承担，报价不得有漏项，否则，作为废标处理。

六. 质量要求及验收标准

（1）维保的服务内容；

1.例行日常维护保养服务：

对电梯提供日常维护保养服务。维护保养项目应覆盖《电梯维护保养规则-TSGT5002-2017》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

2.故障排除和紧急救援服务：

如遇电梯发生故障和困人，在第一时间赶至现场进行救援和故障排除。

3.年终服务及设备检测:

每年进行一次全面检查，检查应在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，检查项目不少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容。年度调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，并通过国家有关部门验收取得电梯运行合格证。按TSG T7001-2009要求定期完成限速器动作速度校验及125%制动试验并提供报价，本项费用不包含在此次投标报价中，据实另行结算。配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，年检费用由采购人负责，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由投标人负责。

4.投标人须提供的其它服务:

为了更好地服务于采购人，使电梯设备达到安全、可靠、舒适、有效的运行，投标人还须向采购人提供专业的预防性维护保养工作计划并按照该计划实施。在每次保养后做书面记录，并由监督电梯维护保养工作的采购人代表签字确认。协助采购人制订有关电梯运行的：安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人进行电梯应急救援演习（一年2次）和对电梯安全运行的日常管理。在展会期间应配合展会需求提供人员现场保障。

5.工作要求

5.1、在保证电梯安全运行的前提下，进一步提高电梯维保服务质量及降低电梯维护保养成本，节能降耗。

5.2、投标人为每台电梯的保养都建立详细的档案，并定期向采购人提供反映电梯现状的各种数据报告。

5.3、日常维护保养应遵守的标准

1）电梯维护保养规则TSG T5002-2017；

2）电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范GB/T 18775-2009；

3）电梯监督检验和定期检验规则 - 曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009 及其第1 号、2 号、3号修改单；

4）电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007；

5）电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007 ；

6）电梯制造生产厂家安装使用维护说明书；

7）合肥市电梯安全监督管理办法；

8）维护保养合同；

9）其它有关电梯的相关法律、法规、标准和要求。

5.4、项目负责人2名（每馆各1名），有丰富的电梯维修保养从业经验；须提供全年365天24小时的应急响应服务，安全作业人员不少于3人，其中每馆1名为项目常派服务维保人员，另外1名为机动维保人员，投标时须提供服务团队人员名单、电话、近3个月社保缴纳证明及由质量监督管理局颁发的合格有效的特种设备作业人员证证书复印件。

1）维保人员在接到困人故障或事故报警后30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

2）对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

3）对故障电梯进行诊断，并于故障恢复后一周内出具书面故障诊断报告。

4）配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，年检费用由采购人负责，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由投标人负责。

5.5、投标人在服务前须向采购人提供维保人员的姓名、通迅号码并提供有效的特种设备作业人员资格证书扫描件或影印件。

5.6、要求作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。

5.7、投标人或其当地分支机构应存放有足够多的常用电梯配件以备客户电梯损坏是及时更换，需要更换配件时，如涉及电梯的核心部件（如主机、控制柜主板、变频器等），必须使用品质不低于或等同于原厂的部件，确保电梯设备的安全可靠性。更换部件质保不少于一年（易损易耗件除外），更换的部件需满足《特种设备安全法》要求。对更换下来的电子器件应由采购人与投标人共同销毁或采购人保存。费用由配件更换的材料及人工费用由采购人承担。

5.8、如因人为破坏造成电梯故障或损坏，投标人有责任及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，相关费用由采购人承担。

（2）下年度维修材料报价单，投标人根据采购人提供的附件1：《配件、耗材清单》逐一填报单价，费用不包含在此次投标报价中，仅作为维保期间维修零配件报价参考。

第五章 评标办法

1.为了做好合肥政文国际会展管理有限公司两馆电梯维保项目（二次）（项目编号：2021WLBLZB0099号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第七章响应文件格式“投标授权书” |
| 4 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 提供信用记录证明材料扫描件，详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 5 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标文件要求 |  | 详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 服务本项目人员配备 | 符合招标文件要求 |  | 详见第一章招标人须知前附表； |
| 10 | 投保保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 11 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应等 |  |  |
| 12 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 13 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或谈判文件有明确规定的 |  |  |
| （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总求出平均值，得到该投标人的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2技术部分详细评审指标如下：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 根据2018年10月1日以来（以合同签订时间为准）承接的电梯维保服务业绩打分，合同金额30万元≤F＜50万元的，每提供一份得1分，本子项满分5分；合同金额F≥50万元的，每提供一份得2分，本子项满分10分。 注：1.本项满分15分，投标文件中提供维保服务合同复印件。2.投标文件中提供合同金额对应的全部发票复印件，若因合同期等问题导致发票金额不足的，投标人应附说明并加盖公章。 | 0-15分 |
| 2 | 企业实力 | 投标人具有持有特种设备作业人员证书的人数为20≤F＜30人的得2分；30≤F＜40人的得4分；F≥40人的得5分。 注：投标文件中须提供以上人员的证书复印件（或扫描件）、投标人近三个月（2021年9、10、11月）为其缴纳社保的证明材料复印件（或扫描件）。未提供或未有效提供的不予计分。 | 0-5分 |
| 3 | 企业资信 | 1、投标人具有特种设备生产许可证：电梯安装（含修理）A1级资质的，得4分。 2、投标人具有有效的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每个得2分，本子项满分6分。 3、投标人及投标人当地分支机构在项目所在地省级及以上电梯维保单位信用评价中，每获得A+信用评价一次的得1分；投标人及投标人当地分支机构每获得项目所在地省市级电梯行业协会颁发的“五星级服务单位”称号一次的得1分（以该证书检验情况中加盖“年审合格”章为准，每通过一年“年审合格”计一次），满分5分。 备注：投标文件中提供相关证书的扫描件或复印件作为评标依据，未提供的不得分。 | 0-15分 |
| 4 | 人员配备 | 评标委员会根据项目服务人员配备情况进行打分，符合人员要求的得5分； 1.项目负责人每馆1名，有3年以上的电梯维修保养从业经验；安全作业人员不少于3人，其中每馆1名为项目常派服务维保人员； 2.提供服务团队人员名单、电话及由当地市场监督管理局颁发的合格有效的特种设备作业人员证证书； 3.投标人近三个月（2021年9、10、11月）为其缴纳社保的证明材料及劳动合同，提供以上材料的复印件或扫描件。 以上资料未提供或提供不全的不予计分。 | 0-5分 |
| 5 | 备品备件 | 根据投标人提供原厂备品备件储备情况的图片及文字说明由评标小组对储备种类及数量进行综合评分。优得7＜F≤10分，良得3＜F≤7分，一般得0＜F≤3分，较差或未提供的不得分。 注：中标后，招标人可要求对候选供应商备品备件存放处进行现场验证，候选人须配合招标人验证工作，对于现场情况与投标文件内容不符的或不予配合的供应商招标人有权取消其中标资格。 | 0-10分 |
| 6 | 维保服务 方案 | 评标委员会根据各投标人针对本项目提供维保服务方案，从服务响应速度、问题处理解决方案、日常维护检修实验、应急服务、维保信息化服务等方打分，满分15分。计划完整、科学、合理得11＜F≤15分；较完整、科学、合理得6＜F≤10分；笼统、一般得1＜F≤5分。 | 0-15分 |
| 7 | 本地化服务 | 具有本地化服务实施方案，根据投标人方案的服务方式、服务响应时间、物料准备情况以及其他为本项目提供更好服务的相关承诺进行评分，其中展会服务承诺提供2人以上驻场服务的可得优秀，得7＜F≤10分；展会服务承诺提供1人驻场服务的可得良好，得4＜F≤7分；展会服务不承诺驻场的可得一般，得1＜F≤4分，未提供的不得分。 注：投标文件提供营业执照、本地办公场所等证明资料作为评审依据。 | 0-10分 |
| 8 | 履约评价 | 上述经磋商小组评审认可的业绩合同中，每提供一个获得业主单位满意评价的得 1分，满分得 5分。 注：每个项目仅计分一次，不重复累计。投标文件中需提供加盖业主单位公章的满意评价证明材料扫描件。 | 0-5分 |
| 8 | 合计 |  | 80分 |

8.3商务部分得分计算

依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的商务部分得分按照以下方式计算：

| 商务部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用综合评分法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 | 0-20分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术部分得分加商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

第六章  合同条款及格式

《合肥政文国际会展管理有限公司两馆电梯     维保项目合同》

电梯维保合同

文旅博览（2021）第xxx号合同

甲方：合肥政文国际会展管理有限公司

地 址：  合肥市滨湖新区锦绣大道3899号

法定代表人：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条 服务对象

1.1本合同内所述及的“电梯维保”是指在本合同中列出的、由甲方委托乙方维保的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的各类乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道等甲方电梯的总称。

第二条 服务期限

2.1本合同约定维保期限详见附件一列表所示，期限届满后乙方需续约的，应于期限届满前壹个月向甲方提出申请，经双方协商一致后，可按招标约定签订下一年度合同。

2.2服务起始日起【30】天为考察期。考察期内，如甲方认为乙方电梯维保服务不符合本合同规定，甲方可随时提出解除合同并办理相关书面手续。届时本合同自甲方解除通知到达乙方时终止，双方按甲方确认的，乙方实际提供服务的天数结算电梯维保费。除此之外，甲方无需向乙方承担其他任何费用或责任。

2.3本合同届满前【一】个月，双方就合同是否续签进行协商。若本合同服务期满后，双方暂未及时续签并且甲方需要乙方继续提供维保服务的，甲方需书面函告乙方，暂按本合同条款执行维保服务【三】个月，并以此作为本合同的延续执行期，直至新的《维保服务合同》生效。若延续执行期届满时双方仍未续签，则本合同终止，且甲方应在【30】日内按服务期内维保服务费价格付清维保服务费。

第三条 服务时间

3.1本合同乙方提供的维保服务，应以不影响甲方办公或经营管理需要为原则，具体应在甲方正常营业时间内并尽量避开业主上下班高峰时间进行（由双方结合实际情况最终确定）。

3.2本合同所维保的电梯，若发生故障（包括夜间发生故障）需要应急处理时不受上述时间限制，按照国家质检总局TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》中第五条，乙方设立24小时服务热线：        。对于甲方向乙方服务热线报告的困人故障，乙方将在30分钟内赶制现场处理关人问题；报告的其他故障，乙方保证在发生障碍后【60分钟】内到现场维修。若被要求在非正常工作时间到达现场，则到场人员将只做排除危害乘客安全的调试和临时维修工作，所以其它的维修保养工作将由维保人员在正常工作时间内实施。

3.3服务期限内，乙方应每【15】天1次根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对电梯零部件进行维保。

3.4无论本合同因何种原因终止的，本合同终止之日起【30】日内乙方应向甲方移交电梯的全部资料，维修工作记录的书面材料和电子文档。甲方提出公证要求的，乙方应配合甲方对前述材料进行公证。乙方的撤离人员不得对电梯的硬件作任何损毁、拆除、改造，亦不得拷贝、修改、删除本合同项下电梯操作系统的操作程序和命令。

第四条 乙方的服务内容

4.1乙方应以附件【一】中双方约定的维保方式提供服务，因甲方人为原因损坏或不可抗力原因损坏的零配件由甲方购买后乙方负责免费更换。

4.2若在维保过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。

第五条 乙方的责任

5.1乙方在提供服务时，当甲方保证提供协助服务条件的前提下，应严格遵守甲方有关的规章制度。

5.2乙方应严格按照约定的内容提供服务，并按照双方确认的《电梯维护保养规则》所列的项目进行清洁、润滑、调整和检查等维保工作。甲方的确认并不减免乙方的任何责任，甲方也不因此承担任何责任。

5.3乙方应按照本合同及附件约定的维保方式，提供确保整机正常和安全的运行所需的备品配件。

5.4乙方应根据电梯的维保情况，在【2022】年【01】月【01】日至【2022】年【12】月【31】日之间提出修理建议及报价（报价中含需要更换的零部件清单及中标零部件单价），经甲方及甲方所属公司审核批准后执行。

5.5乙方应配合政府主管部门对本合同约定的服务期内的电梯零部件实施年检并确保通过年检，年检费用由甲方承担；因维保质量原因未能通过定期检测或不合格而产生的复检费用由乙方承担。对政府主管部门提出的涉及乙方维保环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。

5.6在乙方按本合同约定的服务期内，对本合同项下电梯设备存在的非维保责任故障，乙方应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响电梯零部件安全运行时，乙方应及时通知甲方暂时停止使用该电梯零部件。

5.7乙方保证，委派至甲方项目提供维修维保服务的人员应为相适应的并取得国家相应作业资格的专业技术人员和技术工人。若甲方要求乙方更换现场工作人员的，乙方应予以调换，直至甲方满意为止。

5.8电梯零部件发生故障后，乙方维修人员应在【60】分钟内到达现场并于【2日】内修复完毕并恢复正常(涉及非常用易损耗件的更换除外)。乙方应在服务工作现场设置安全警示标识等相关安全保障措施，并严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维保电梯的安全技术性能，自行承担因作业而产生的安全保障责任，因乙方履行维保义务而造成甲方或任何第三方人身、财产损失的，由乙方自行承担因此发生的一切责任和费用，给甲方造成损失的，应据实赔偿。

5.9在维护保养过程中，乙方不能擅自改动电梯设备原有的配置方案，如需要改动时，应及时通知甲方，并经甲方书面认可后方可改动，并向甲方提供相关技术资料。

5.10乙方在维护保养中应严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。因此引发的一切责任和费用均由乙方承担。

5.11乙方应自行办理从事本合同项下服务所需要的全部政府审批手续（包括获得相应的资质及配备相应的特种作业人员等），并承担责任和费用，且不得影响本合同的履行。

5.12乙方应当确保在本合同约定的服务期限内《特种设备安装改造维修许可证》持续有效，为甲方提供电梯维保人员具备合法上岗资格。因用人不当而产生的一切责任由乙方承担。

5.13合同履行期间，因乙方及其员工行为造成甲方、乙方或任何第三方的人身、财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。

5.14乙方应依法为其员工购买工伤保险，但无论乙方是否购买保险，均不得要求甲方为乙方员工可能的人身、财产损害承担任何责任。

5.15若政府监管部门规定或要求乙方进行下列检验的（包括但不限于定期检验、限速器试验、125%制动试验等），乙方将向甲方另行收取相应的费用。乙方相关费用收费标准请详细说明。

5.16在甲方大型展会期间安排专业人员现场保障，甲方须以电话或短信、微信等有效方式提前3天通知乙方服务运营主管              （姓名电话）。

5.17负责新开启电梯的申报备案工作，甲方应积极予以配合。

第六条 甲方的责任

6.1甲方应按照《特种设备安全法》的规定，履行电梯使用单位的义务。在签订本合同时，甲方已经获得并知晓该《特种设备安全法》。

6.2负责按照政府主管部门对电梯零部件日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量以加盖公章的书面文件形式进行确认。

6.3在乙方提供维保服务期间，负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助乙方设置现场安全警示标志。

6.4在本合同约定的服务期内，甲方若需对本合同电梯零部件实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按国家有关法规、规章、规定实施，并与乙方进行沟通，以免影响电梯的使用性能和安全性能。

6.5属甲方管理、使用不当、或甲方人为原因损坏、不可抗力或非维保范围内的原因，而导致电梯零部件需要修理、更换的，由甲方承担零部件更换、修理的费用。乙方按照甲方的要求免费进行更换、修理。

第七条 合同价款

本合同服务期限内维保服务费总价为【 】元整（小写：【 】元）。维保服务费总价固定包干，包括但不限于维保服务或修理涉及的人工费、材料费、机械费、管理费、及利润、营业税及附加、措施费、易损件更换、零部件修理调试、保险、税金、利润等乙方完成合作协议或本合同项下工作所需的甲方应付的一切费用，除合作协议或本合同另有明确约定外，维保服务费总额不得以任何理由（包括物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、零部件配置调整等）调增。任何计算错误皆由乙方承担，乙方对此无异议。

第八条 维保服务费的支付

- 8.1甲方按（□月 □季 半年 □年）支付维保费，具体开票时间和金额为：    年  月    日、    年  月  日，每期开票金额为    元，付款期限为30天，以开票时间起计算：

| 开票时间 | 开票金额 | 开票备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一期维保发票 |
|  |  | 第二期维保发票 |

发票类型：  增值税专用发票     □ 增值税普通发票

甲方开票信息：

- 公司名称：合肥政文国际会展管理有限公司

- 账号：

- 开户行：

- 税号：

- 地址：安徽省合肥市经济技术开发区合安路与繁华大道交口安徽省国际会展中心 电话:

8.2甲方按上述约定期限将维保服务费以转账汇款方式支付。

乙方指定账户信息如下：

- 户名：【 】

- 税号：【 】

- 地址：【 】

- 电话：【 】

- 开户银行：【 】

- 账号：【 】

甲方向以上乙方指定账户付款即视为完成本合同项下付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任，若上述账户信息发生任何变化，乙方应提前【30】个工作日书面通知甲方，否则甲方不对乙方未能收到或迟延收到任何款项承担责任。

8.3维保服务中发生的零部件更换（即：急修）费用已包含在维保服务费中，由乙方承担，甲方无需额外支付。

8.4维保中产生的各类废弃物，由乙方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理，所需费用已包含在维保服务费中，甲方不另行支付。

8.5双方确认每次付款前，如甲方对乙方所提供的服务验收不合格，乙方应及时调整，（若乙方有异议，则最终以当地质量技术监督部门鉴定意见为准），则甲方有权暂不付款直至验收合格，且不承担任何违约责任。如乙方逾期提供相应数额增值税专用发票的，甲方有权暂不付款直至验收合格，且不承担任何违约责任。

第九条 违约责任

9.1乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，直至符合要求为止，返工仍不合格的，扣除当台当次电梯维保费用。

9.2若在乙方维保有效期内电梯发生事故、停运而给甲方带来损失并书面提出赔偿要求的，由政府主管部门介入或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定并做出鉴定结论。若判定由乙方维保责任所致所造成的损失，乙方应当按照鉴定结果及法律规定对甲方作相应赔偿。

9.3乙方若在合同生效后无故解除合同或以实际行动表示不履行合同的，则需按甲方确认的乙方实际提供的服务据实结算维保服务费，且乙方应向甲方支付维保服务费总价【10】%的违约金。

9.4因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

9.5甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

9.6除上述约定外，乙方违反本合同其他任何一项义务的，由甲方限期令其改正，乙方未在该期限内改正或改正后仍不符合甲方要求的，甲方有权解除合同。

9.7在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

第十条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：合肥市锦绣大道3899号合肥滨湖国际会展中心

收件人：        联系电话：

电子邮箱：

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：             联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址（乙方系个人的，为身份证地址）为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十一条   争议的解决

11.1各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。。

11.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十二条 其他事项

12.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

12.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，如为加盟项目，还须提供特许加盟的授权委托证明；

12.1.2签字人如为代理人，本合同签字人的授权委托书；

12.1.3甲方要求提供的其它资料；

12.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容。

12.3服务期内，甲方需要增加电梯功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯零部件进行维修、改造时，双方应再另行签订补充协议后实施。

12.4本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

12.5本合同正本一式【伍】份，甲方执【叁】份,乙方执【贰】份；均具有同等法律效力。12.6该项目谈判文件具有本合同同等法律效力。

合肥政文国际会展管理有限公司

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

营业执照号码：                            营业执照号码：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

住所：                                    住所：

联系电话：                                联系电话：

电梯安全管理员及证号：

传真电话：                                传真电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

年    月    日                           年    月    日

附件一：

《设备明细表》

项目名称：安徽国际会展中心项目和合肥滨湖国际会展中心项目电梯明细

| 序号 | 梯号 | 合同有效期 | 制造商 | （层/站/门） （提升高度/角度） | 安装地点 | 保养金额 （元/月/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-L2(A) | 102091001-002 | 自2022/01/01 至2022/12/31 | TKE | 4/4/4 | 合肥市经开区繁华大道和金寨路交叉口 |  |
| L3-L4(A) | 202002001-002 |  |  | 5200mm |  |  |
| L5-L8（A） |  |  | TONE | 4/4/4 |  |  |
| L5-6(H) | E/30010338.002-001 |  | TKE | 4/4/4 | 合肥市滨湖区锦绣大道3899号 |  |
| L7(H) | E/30010338.004 |  |  | 4/4/4 |  |  |
| L8-11(H) | 31122-010-001~004 |  |  | 30°/7000mm |  |  |
| L12-15(H) | 31122-020-005~008 |  |  | 30°/5000mm |  |  |
| L16 | E/30010338.003 |  |  | 4/4//4 |  |  |
| - 项目共22梯，合同期内总费用为 元。 |  |  |  |  |  |  |

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

第七章 投标文件格式

## 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 分项报价一览表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 常用配件价格报价表 |  |
| 七 | 投标授权书 |  |
| 八 | 投标人信用承诺 |  |
| 九 | 投标业绩 |  |
| 十 | 有关证明文件 |  |
| 十一 | 生产厂商授权书 |  |
| 十二 | 相关授权或承诺书 |  |
| 十三 | 项目人员配备 |  |
| 十四 | 服务体系与维保方案 |  |
| 十五 | 投标人认为需要提供的其他资料 |  |
| 十六 | 投标保证金退还声明 |  |

一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金、工程量清单和控制价编制费（如有）。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9.我方同意招标文件规定的付款方式。

10.与本投标有关的通讯地址：

电    话：传    真：

投标人基本账户开户名： 账号： 开户行：

投标人公章：日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年      月      日

二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 合计：人民币大写： （ ） 元。 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

四、分项报价一览表

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  | 全部 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 最终投标报价合计（人民币）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含人工费用、社保费、车旅费用、管理费、税金、应急维修费用等，其他材料费用另行支付。

五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

六．投标授权书

本授权书声明：公司授权（投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司招标活动（项目编号：），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

七．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

八. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

九．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

十．生产厂商授权书

（如允许标后提供授权，或为自制产品，或不允许代理商/销售商投标，不需此件）

致：合肥文旅博览集团有限公司

某业主单位

（生产厂商名称）是根据            依法正式成立的，主营业地点在               （生产厂商地址）。             公司是我公司正式授权经营我公司            （产品名称）的商家，它有权提供合肥文旅博览集团有限公司司第某编号号某项目所需的由我公司生产或制造的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

贸易公司名称(如涉及进口产品)：

出具授权书的生产厂商名称：

授权人公章：

日      期：

十一．相关授权或承诺书

（如招标文件无相关产品厂家授权或承诺书要求，不需此件）

致：合肥文旅博览集团有限公司

某业主单位

若我公司中标，我公司将在供货前向委托人提供招标文件要求的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书（项目负责人可根据项目编制），逾期未提供或提供不符合要求的，均按我公司自愿放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任和后果由我公司自行承担。

投标人公章：

日期：

十三．项目人员配备

如招标文件无人员配备要求，不需此件）

（一）项目组人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 其它人员 |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1. 管理机构的主要人员（项目负责人）按招标文件要求附资质证书等证明资料扫描件；

2.中标后如需更换管理机构主要人员，需书面向招标人提出，并获得书面同意后方可更换；

（本页后附项目负责人身份证扫描件

（二）项目负责人简历表

| 在本项目中拟任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  |  | 执业或职业资格证书编号（如有） |  |  |
| 学 历 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 自 | 至 |  | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |  |  |  |
|  |  |  |  | 名称 |  | 合同金额 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

（四）其他人员简历表

| 序号 | 工种（或在本项目中拟任职位） | 姓名 | 年龄 | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章：

十四．服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

十五. 投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）

### 十六．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开户行：

银行账号：

电话：

地址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年月日